| 98年度「行政品質評鑑」建議改進事項執行情形報告表：總務處(99年5月) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議改進事項 | 辦理情形及回覆說明 (請註記建議是否列為結案) | 委員意見 |  |
|  |  | 結案 | 繼續追蹤(說明) |
| 1.有關節能減碳方面：建議總務處就「節能減碳」提出具體目標，並訂定明確政策，以及明確之實施步驟與時程，並應提出實施進度，完成百分比，以及硬體裝設之規劃，例如更換省電燈管進度等；並在校園用電部分，建議由校方出面徵選本校擅長統計的老師二至三位，率領總務處幾位同仁，組織專案小組，全力研究本校電力需求與電費結構，製成動態模型管理本校用電，並與台電公司磋商契約，以達最合理的電費結構。上述方式若可行，亦可考慮推廣至社科院，醫學院及其他校區。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.本處依行政院核頒「加強政府機關及學校節約能源措施」，參酌本校實際運作情形訂定本校之節約能源措施，於97年6月27日校總字第0970024501號函發各單位實施。 2.該措施已明訂本校節能減碳之具體目標、政策及實施步驟。 (1)目標：新增館舍除外，全校總用水量以不成長為原則並逐年檢討，全校總用電量成長率97年以零成長為原則，總用電量及用油量自98年起以負成長1％(相對96年)為原則並逐年檢討，至104年累計總體節約能源以7%為目標。用電指標高於98.2kWh/m2/year者，另應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至基準值。 (2)政策：各校區(含校總區、水源校區、社會科學院、醫學院、及公共衛生學院)，循序漸進推動落實各單位能源成本中心，達到「有效用電、節約能源」工作。 (3)實施步驟：包含空調、電梯、耗能設備等汰舊換新或整體節能改造遵循原則及建議，與照明、電梯、電力系統、事務機器等節約用電措施。 3.本處持續推展各項節能減碳之相關工作： (1)訂定節能補助要點，鼓勵各單位改善。 (2)汰換校總區路燈為LED路燈：計350盞，預估每年可為本校節省30.55萬用電度，約91.65萬元電費。 (3)協助各系所及行政大樓室內燈具更新為T5燈具：98年計汰換行政大樓(1479組)，費用為213萬元。前揭燈具更新後，約可提高照度25 %，節電45.5 %；5年之節電費用達207萬元，若再加計5年節省之維護成本145萬元，共計節省352萬元，相當於3年即可回本。另完成更新圖書館B1自習室(593組)、新南地下停車場(821組)、生機系知武館(19組)等館舍T5燈具。 (4)99年獲校長支持補助專款2,000萬元，擴大更新T5燈具。採取補助半數經費方式，協助各單位辦理，預計本年度內更新30,000組燈具，可因此節約一年270萬度用電，確有節電效益，故擬再爭取專款持續推動。 (5)協助各系所辦理館舍節電評估及改善：96年辦理管理學院1號館、生命科學館、公衛大樓、總圖書館、電機2館、研3舍；97年辦理人工氣候室、第二活動中心暨管院2號館、計資中心、應力所；98年綜合體育館、化學館、資訊工程館、土木研究館、學生活動中心、管院1號館及研3舍均已節電達10％以上，確有效益並將持續辦理。 (6)校園用電管理部分：本處已於97年聘請校內數位老師參與能源管理小組，協助就節能減碳相關事務，給予專業指導。營繕組亦已全面裝設校總區各館舍數位電錶，持續每日記錄用電情形並定期檢討契約容量訂定之合理性，適時調整契約容量。另為改善及突破本校高壓供電限制，已洽台電磋商同意本校辦理校內電力分戶，將適當減輕超約罰款負擔。 |  |  |
| 2.有關文書處理方面：建議應儘快完成公文線上簽核作業，並由使用單位參與系統開發，以提高使用之便利性。 | 99年5月份回覆說明： 具「公文線上簽核」功能之公文系統，本校於96年8月已成立專案小組，歷經十餘次專案會議及招標文件公開閱覽及調整相關規範等階段之努力。目前最新進度於本（99）年4月8日召開第1次評選委員會議，校內外委員對本案之規格需求及評選標準等事項進行討論並提供多項建議。工作小組已積極辦理招標程序等事宜，後續系統開發階段，亦將請校內相關使用單位參與，俾提高使用者便利性及滿意度。 |  |  |
| 3.建議建置公文標準化流程，例如在流程或表單中明確標示授權層級，並依不同性質公文提供範例，讓基層同仁能有所從，知其如何辦理。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.有關本校公文流程中之決行層級，係依秘書室「行政業務分層負責權責劃分表目錄」，並已上網供參照辦理（http://host.cc.ntu.edu.tw/sec/incharge.htm）。 2.另文書組網頁「公文教室」，亦製作有各式基本公文格式之範例，上網供各單位同仁上網參考應用，每年並開設公文講習課程，本建議爾後將於公文相關課程中加強宣導。 |  |  |
| 4.工程施工中或完成後，建議讓委託單位針對總務處與施工廠商填寫意見調查，並考慮作法之適當性。並建議小規模修繕，似宜儘可能訂定管考追蹤機制，務求以最少人力做最效管理。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.填寫意見調查部分：已依照98年度行政品質評鑑和99年度總務處業務會報建議事項，於營繕工程申請表加入第五、六項意見調查（如附件一、二），另預約式維護工程契約施工單之滿意度調查項目仍維持目前收回方式確保100％之回收率，俾進行服務品質追蹤管考分析。 2.小修案件管考機制部分：遵照委員意見，已另建置網路調查機制，由申請單位針對總務處服務事項、開口契約廠商服務事項、及個案特殊意見提出反應，營繕組據此作為追蹤管考指標，以利提升整體服務品質。 |  |  |
| 5.考量道路條件，試行人車分道。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.本校自96年陸續取消路邊停車格，使道路寬度加大，俾利行人及自行車通行。 2.97年於小椰林道靠圖書館側設置一條自行車專用道使行人及自行車分道。 3.98年於行政大樓靠共同教室側取消單排自行車停放區，並於底端增設行人步道將人車分道，期間陸續取消蒲葵道路邊停車位。 4.99年於第一活動中心左側取消自行車停放區，使其通往圖書館道路更為暢通。未來俟社科院大樓興建完畢，將進行第三階段路邊停車位取消作業。 5.未來將持續推動讓校內道路主要提供行人及自行車使用，僅提供緊急、服務性、卸貨等車輛進入，其餘車輛將以停放至外圍停車場或地下停車場為主，減少校內車流。 6.未來將持續視道路狀況及條件逐步推動人車分道。 |  |  |
| 6.建議未來學校之建設如果採BOT方式，應作詳細之評估。 | 99年5月份回覆說明： 校園建設若採BOT方式，會秉持永續經營，對學校長遠發展有助益之方向辦理，除邀請專業技術服務單位協助就法律、財務、工程…等各方面詳細評估外，並邀請校內相關領域之教授給予指導，再將計畫提送校園規劃委員會，徵詢更多專業意見，以更貼近所有台大人的期許，並續提請校務發展規劃委員會審議。重大BOT案，則提送校務會議專案報告，務求校內程序周延完備。 |  |  |
| 7.建議評估校園建置共同管溝之可行性，並提出評估報告。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.共同管溝可行性評估辦理過程如下：營繕組於99年1月27日與世技電機工業技師事務所林技師進行共同管溝可行性探討後，與清華大學營繕組之共同管道承辦人連繫兩校互訪交流事宜，並於年後進行參訪；參訪報告於99年3月11作成，經評估本校目前暫無建置共同管溝之考量。 2.評估報告摘要如下(詳參附件三)： (1)依共同管溝施工時所需路寬超過20公尺，依此需求本校可建置路段僅為校門口至椰林大道與椰林大道至垂葉榕道，惟此施作路段長度有限。 (2)本校電力、電信、污水、自來水已陸續建置完成，且本校電力系統目前正施作電力均分工程，電力負載已重新調整完成。 (3)本校污水下水道目前已陸續建置完成，若再施作共同管溝，其經濟效益性不高，未來如有實際需求，再提出重行評估。 |  |  |
| 8.建議醫學院及社科院之資料與系統應整合使用，以資源共享。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 社科學院總務分處雖因工作性質有異，部分資源整合有限，但多年來在駐警調配、維安合作、防護團常年訓練、人員交流…等已多方共享；未來將因應社科學院於三年後遷回總區，於適當時機依總務處對社科學院總務資源之規劃，進行共享與調配。 醫學院總務分處目前使用系統包含「台大薪資系統」、「台大出納系統」、「修繕管理系統」及「財產管理系統」： 1.「台大薪資系統」、「台大出納系統」已與校總區整合。 2.「財產管理系統」及「修繕管理系統」說明： (1)系統建置時間均早於校總區。 |  |  |
|  | (2)醫學院因地緣關係並配合院區各單位，作業流程與校總區略有不同，若需系統整合則作業流程需大幅修改。 (3)資料庫資料均可滙出提供校方運用。 |  |  |
| 9.建議醫學院應儘快設立環安衛中心，以處理相關問題。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.醫學院總務分處環安衛小組已提報醫學院99.1.27第一次環境保護暨職業安全衛生小組會議。 2.會議決議比照醫學院「國際事務中心」，設置功能性環安衛中心，設置要點草擬後再提會議討論。 |  |  |
| 10.建議落實校園節約用水以及建築物捉漏等問題，建議總務處訂定政策規劃，讓校園水資源有效運用。 （已結案） | 99年5月份回覆說明： 1.節約用水部分： 持續落實節水器材之裝設，本校已針對主要館舍裝設自設分水表，目前已裝設約80個，每月抄表；比較用水情形，如有異常，派員調查原因。新建物均要求採用節水標章之衛浴設備，既有館舍亦持續改善更新節水設施與措施。 2.建築物捉漏部分： 記錄校總區建物用水情形及監測自來水耗用水度數由各單位管理建築物內部之漏水事宜，請各單位即時通報修繕，營繕組會立即派員優先修復。對於室外公共區域，漏水可能性較大，除地面經常積水可察覺外，其它異常較難發現。經由台北自來水事業處水號即可發覺異常。99年2月於志鴻館前發現地面有積水，經開挖有6”水管破裂，嚴重漏水，搶修三天找到漏水點後進行修復，日省水量估計100噸。99年4月發現總圖書館前後側水表度數異常，經委託廠商巡查，於4月中旬確認，有給水幹管漏水並進行搶修。 |  |  |
|  | 3.校園水資源有效運用之政策規劃： (1)本校水資源政策除了新建館舍於規劃階段即訂定節能目標（如綠建築標章），並依使用特性省水（雨水回收系統、省水標章設備之採用等）、降低對原有校內水資源增加之衝擊。 (2)目前新建工程依候選綠建築標章制度已建立中水回收系統（教學大樓、動科系羊舍..等）在有效用水規劃部分，對台北自來水進水表，將研擬數位水表的可行性，以持續監測每日之用水量（目前為每月抄表）避免無謂的浪費水。對於兩大水資源（新建與漏水修繕）將持續依綠建築指標採用省水標章器材及中水回收系統再利用等措施，期推動水資源有效利用之目標。 (3)未來於各館舍裝設獨立水表，研擬收取合理的水價並落實使用者付費，強化本校水資源節約使用、回收再利用、減少漏水、並提高使用效率等，達成各類用水量不成長為目標。 |  |  |
| 附註： 一、依據本校92學年度行政品質評鑑委員會第2次會議決議，每3個月追蹤1次，至有具體改善事實為止；單位如有未來發展規劃，請併提送。 二、請各單位詳填辦理情形，並於2、5、8、11月底前將執行情形報告表送交秘書室。 三、依據本校94學年度行政品質評鑑委員會「實地訪查」行前會議決議： 1.各單位對於各建議改進事項應於1年內完成改善。 2.各單位之回覆意見如屬單位之困難及需求，涉及全校性政策或整體規劃者，請該單位循行政管道向校方提出需求，積極爭取，協調解決，相關建議事項以結案處理。 3.追蹤事項如為政策考量或已獲單位主管重視另案辦理者，應視為結案。 4.受評單位改進事項請具體化或舉出實例。 ※本案秘書室承辦人：陳雅薰；電話：3366-2032；E-mail: yhchen33@ntu.edu.tw |  |  |  |

國立臺灣大學營繕工程申請單處理紀錄

【修繕項目】                            修繕編號：

附件一、二

| 合約 |  | 契約工程項目 | 單位 | 數量 | 契約單價 | 複價 | 本次合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 | 次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 格數不足使用時，請用第二頁列表 |  |  |  |  |  |

【處理紀錄】	(修繕項目於簽認時廠商應併同填寫施工項目)

一、處理方式：□校內派工修繕	□交由廠商報價修繕	□交預約式契約廠商修繕

二、派工日期：     年     月     日     時

□一般修繕			□緊急修繕			□電話通知

承辦員：_________________________________

三、修竣期限：一般修繕：上班日3天內

緊急修繕：上班日2小時內，非上班日4小時內

特殊異常交辦期限：限於________________完成

※廠商若無法依限修，應報申請單位及主辦單位展延期限。

※本處理紀錄於事件處理完畢後契約工程項目及數量須一併填寫後，交由使用單位確   認及填寫滿意度調查與第五項整體評分，請使用單位評分。

| 施工單逾期懲罰性違約金事項 |  |
| --- | --- |
| 本施工單結算金額 | 元整 |
| 本施工單 逾期違約金 | 本施工單結算金額______________元 × 逾期天數_________天 × 3‰ ＝_______________元整 |
| 承辦員確認 |  |

-------------------------------------------------------------------------

【滿意度調查】

- 修繕後整理工區並帶走廢棄物□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 從申請修繕到完成施工時程…□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 廠商修繕服務品質……………□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 已完成你所申請修繕項目……□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 你對本次廠商的服務是否同意本處與該廠商續約□同意□不同意

- 你對總務處本次處理修繕服務是否滿意□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 其他意見：

- 本次修繕整體滿意度評分：（         ）（85分以上合格）

申請單位修竣後簽認欄(並請確認修繕項目)：____________________   年   月   日

【滿意度調查申請單位務必填寫】

國立臺灣大學預約式維護工程契約施工單(土木建築)

附件一、二

| 預約式契約案號 |  |  |  |  |  | 修繕申請單編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工單依據 |  |  | （請修單位） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程內容概述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工單派工 | 1、本施工單應於簽收 日內，依契約項目完成工程報價計算，送交本校承辦人員辦理。 2、本施工單無法依限完成或非屬本預約式契約範圍時，承包商應於3日內交還本校處理。 營繕組承辦員： 承包商簽收： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 契 約 工 程 項 目 |  |  |  | 單位 |  |  | 數量 | 契約單價 |  |  | 複價 |  | 實作數量 |  | 實作金額 |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工單估價複核 | 1、本施工單計需屬預約式契約項目 元。 2、至本施工單止累計執行（編號）預約式維護工程契約計 元，執行率為 % 3、本施工單應於 年 月 日前完成，施工期限依工程難易度，土木建築工程一般以7~10日為基準。 複核 計算 營繕組承辦員： 承包商： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工單結算 | 1、本施工單逾期 天，計罰 元，每逾一日罰本施工單金額千分之三之罰款，由本施工單工程款扣除。 2、本施工單結算金額為 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 營繕組承辦員確認 |  |  |  |  |  | 廠商確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------------------

【滿意度調查】(請申請單位務必填寫)

- 修繕後整理工區並帶走廢棄物□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 從申請修繕到完成施工時程…□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 廠商修繕服務品質……………□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 已完成你所申請修繕項目……□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 你對本次廠商的服務是否同意本處與該廠商續約□同意□不同意

- 你對總務處本次修繕服務是否滿意□非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意 □非常不滿意

- 其他意見：

- 本次修繕整體滿意度評分：（         ）（85分以上合格）

申請單位修竣後簽認欄(並請確認修繕項目)：____________________   年   月   日

國立清華大學共同管溝參訪報告

附件三

孫文山

中華大學科技管理研究所碩士

國立臺灣大學總務處營繕組幹事

前大陸工程公司機電部資深工程師、中華顧問工程司工程師

摘  要

共同管溝工程是徹底解決溝路挖埋，促進交通、改善景觀與基礎管線的最有效工程，目前部份學校校區建置逐漸有「共同管溝」的觀念。共同管溝是結合行政效率與工程技術的工程，在台灣積極推動已有十年的歷史，十年來共同管溝工程從無到有，舉凡行政法規，工程技術以及協調配合等工作，一路走來備嚐艱辛。

如今共同管溝工程在臺灣已略有成果，在校區有建置共同管溝工程之學校有：國立清華大學、國立臺北大學、私立明新科技大學；而在工程方面有：台北市市民大道共同管溝、基隆河新社區共同管溝工程、中央之淡海新市鎮、高雄新市鎮共同管溝、五個高鐵車站特定區…皆以陸陸續續開工或將完工。

壹、前  言

依本校98年度「行政品質評鑑」會議，評鑑委員建議本校評估校園建置共同管溝之可行性，本組依委員之議題立即進行探討，故於99年3月1日至國立清華大學針對「共同管溝」進行兩校互訪，本校由總務處營繕組黃英彬技正領隊，參訪人員有葉瑞堯技士、孫文山幹事、李聖傑佐理員、王正評佐理員、本校高壓配電站更新工程規劃技師林錦聰電機技師共六名成員，清華大學則由總務處營繕組徐朝宗組長進行簡報說明，與會人員有孫瀛副總務長、劉興淦技正、林榮武技正、林文瑜技士、潘俊勳技士、鄭俊貴技士共七人。

貳、共同管道之種類

共同管道是將兩種以上之管線，預估未來需求共置於結構體內，透過法規來規範未來道路之使用，以達不准再挖道路之目的。在國外歐美等先進國家共同管道的建設幾乎與現代化都市同時發生，例如法國盧昂碼頭共同管道、巴黎塞納河畔新區共同管道；英國Island	Dogs狗島、倫敦巴比肯Barbican新社區共同管道；日本則於1923年東京大地震後開始建造共同管道，日本的東京臨海副都心，橫濱MM21共同管道…各項資料顯示全世界各國對共同管道之建設早有共識，也隨各項新都市建設持續興築之中。

共同管道之種類可分為幹管、供給管（支管、電纜溝、纜線管路）等，幹管係提供通過性管線使用，供給管共同管道指以容納供給用之管線為主，可直接引至用戶之共同管道，包含支管共同管道、電纜溝、纜線管路及其他經主管機關核可之共同管道。

一、目前國內推動共同管道工程部分如下：

1.內政部營建署去年施工完成或陸續規劃施工中工程：「淡海新市鎮」及「高雄新市鎮」共同管道工程，完成台中市、嘉義市、新竹市共同管道整體規劃，目前進行中者為台南市、基隆市共同管道整體規劃，完成台北市、高雄市二院轄市之共同管道路網整體規劃；此部分多以於進行新市鎮或新社區整體規劃時，共同管道工程一併建置。

2.台北市至今建置完成或設計施工中：市民大道共同管道工程，基隆河截彎取直共同管道工程，南港經貿園區共同管道，洲美快速道路共同管道工程，大度路共同管道工程等，配合捷運路網共同管道，敦化南北路共同管道，鐵路東延共同管道工程，五大高鐵特定區之共同管道建設；此部分多以於重大公共工程進行設計時，將共同管道工程一併納入規劃設計。

3.其他於城市完成重劃一併規劃建置者：高雄民族路共同管道工程，台中縣西南市地重劃，台中市十期重劃，豐原市共同管道工程。

參、清華大學共同管溝之說明

清華大學為統一收納並集中管理污水、廢水、電力、電信、資訊網路、消防、自來水等維生管線，以減少因管線維護而時常造成道路開挖情況，故規劃並於校內主要交通幹道下方興建共同管道。該校共同管道工程分為A、B、C、D及L等五段施工，總長度約2,676公尺，於民國92年開始規劃，目前A、B、C及L等四段工程已完工，最後一段D段工程尚在進行中，預計民國99年完工。

在台建校超過50年的清華大學，舊校區所興建校舍，早已呈現飽和狀態，除南校區為新校區，興建共同管道(C段)的困難度較低外，其餘A、B、D、L等四段，因路徑通過校區主要幹道及精華地段，施工過程必須遷移許多管線及排水路，工作複雜度與困難度相當高，施工期間亦長，幸有校內師生共體時艱，度過主要幹道中斷、行人及車輛需繞行或單向通行等的交通黑暗期，始以逐步完成工程。

清華大學全校共同管溝規劃路徑示意圖

清華校區內，地勢起伏大，加上各段道路分別完成於不同時期，因此多處存在路形不佳、坡度陡的情況，不僅行車不舒適，亦擔心交通安全問題，而藉此共同管道道路復原的機會，正可重新調整路形及路坡，以方便步行及自行車騎乘，並築構完整的人行步道及排水系統。此外，共同管道的人員出入口，屬樓梯間構造，如設於路邊，影響校園景觀甚鉅，惟清大「校園規劃室」透過創新設計手法，除將位於圖書館前的出入口，設計成造型大方的候車亭；亦將駐警隊旁的出入口，設計成休憩亭，讓校園新添景觀焦點，更是一大特色。

清華大學共同管溝規劃初期由「校園規劃室」主導，規劃初期原意念將清大校園現代化涵蓋一個完整的全校區地下共同管溝系統，以容納電力、電信、光纖網路、消防、自來水、污水、廢水以及中水等維生管線，以使其能整合管理並減少道路開挖狀況，如何確保既有的各項民生系統於共同管溝施工期間仍能正常運作，不因施工不慎而遭挖斷，是該工程規劃設計時最艱鉅的任務之一，此外，校園規劃室常扮演校內相關單位間協調者，以及校方與全校師生間溝通者的角色，使該校各項工程於規劃設計階段即已兼顧各個細節，以確保各項工程皆能順利完成。

一、清華大學共同管溝之設計規劃說明

清華大學全校區共同管道、污廢水處理系統、交通動線及排水系統計畫，由林同棪工程顧問公司進行整合設計規劃，其計畫緣起與計畫目的說明如下：

1.計畫緣起：清華大學現有師生人數約一萬餘人，校區屬水源水質保護區，由於現有公共污水下水道系統於短期限內無法容納校區建築物之污水，因此依法必須設置污水收集系統及污水處理設施，將校內各建築之污水集中處理，並於污水處理廠用地中規劃出實驗室廢水處理系統及資源回收分類專區，以徹底處理全校污(廢)水，使符合國家放流水標準及資源回收再利用法，為統一收納並集中管理污水、廢水、中水、電力、電信、資訊網路、消防、自來水等維生管線並減少道路開挖等狀況，地下共同管道將作為污廢水管線及處理廠之上位計畫。配合全校校區地下共同管道工程之規劃施工期程，一併完成全校區有關污(廢)水收集管線、污(廢)水處理廠、放流水再利用、周邊景觀設置等整體規劃設計與設置，並一併規劃設計全校區排水系統、交通動線、人行道系統等項目。

2.計畫目的：

（1）統一收納並集中管理污水、廢水、中水、電力、電信、資訊網路、消防、自來水等維生管線於共同管道內，以減少道路開挖等狀況。

（2）解決校區內道路及人行道坡度過陡、線型不佳或動線不良等問題，確保行車及用路人之安全。

（3）配合共同管道施作，一併整體規劃改善校區之排水系統，解決大雨時排水不及而積水等問題。

（4）完成全校區有關污(廢)水收集管線、污(廢)水處理廠之整體規劃，以徹底處理全校污(廢)水，使符合國家放流水標準及資源回收再利用法。

3.有關清華大學共同管溝施作型式與成本分析說明如下：

（1）具常規斷面之管道區段，其斷面型式主要考量佈設纜(管)線置放空間、附屬設施空間及人員操作維修空間。

（2）採明挖工法施作，其斷面型式以矩形為主，因清華大學管線不多，且考量工程造價及交通流狀況單純等條件，故採單孔方形斷面型式(尺寸：W×H=250cm×250cm) 設置，其中配置十處電纜架及剛性管管架，並預留100公分寬走道。同時為考慮自來水與污水管線佈設於管道中，恐有損漏之疑慮，將硬管類管種配置於下方，並設置22公分高之導溝壁與自來水管線區隔，以杜絕污染之疑慮。

幹管配置斷面圖

（3）設置於道路下方，依設計標準雖規定共同管道標準部覆土應達2.5公尺以上，以預留橫交管線通過空間，然清大校區因管線狀況較為單純，且橫越道路之管線較少，故採1m覆土深，而特殊部則以確保道路鋪面設計所需厚度為原則，最小縱向坡度應維持在0.2%以上，以利管道內之排水，將施工開挖深度減到最小。

（4）雨污水下水道納入共同管溝內需考量：(1)施工經費及校內管線單純等因素，共同管道大多路段埋設不深，且沿線各段之縱坡降為因應地勢變化而漸低，排水則以適當距離選擇就近排水系統，將匯集之部份滲入水用重力或機械化方式排出；(2)一般而言將衛工幹管置入共同管道，需考慮坡度及埋深配合得宜之問題， 清大校區地勢以西北、西南和南面地勢較高，最低點位於東北側，水流方向係由西南向東北匯集，校區之最低點大致以西北側之西院及西側門附近為最低點，至高點位置約於新舊校區交界處之西側，校區水流方向皆為東南往西北之方向，因具有天然之坡降條件，故共同管溝內之雨污水管線採重力流方式，不致有太大問題；(3)污水本身具有硫化氫，有中毒之危險，於管道內佈設時宜採用較具韌性之房腐蝕管材，且須加強通風設備，採重力式排放，若要將其收容在共同管道內，必須對其使用性質、埋設工法與深度等因素，來評估是否與其它管線共室之可行性。

|  | 區域範圍 | 長度(M) | 完工時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C段共同管溝 | 仙宮校區 | 867 | 95.03 | 困難度較低 |
| A段共同管溝 | 光復路大門至圖書館 | 438 | 96.06.14 |  |
| L段共同管溝 | 校園往西側門至西院宿舍區 | 160 | 96.11.05 |  |
| B段共同管溝 | 總圖書館至仙宮校區機車停車場間 | 695 | 98.05 | 狀況較複雜，深度最深 |
| D段共同管溝 | 原科中心、生物科技館、生科一館、二館等與仙宮校區 | 362 | 預定99年完工 |  |

清華大學各段共同管溝彙整表

以狀況較為複雜之B段共同管溝作為工程造價分析，此段共同管溝區域範圍為總圖書館至仙宮校區機車停車場間，總長度為695 M，工程採統包方式發包，工程發包金額為8,000萬元，得標廠商磊庭營造，平均每公尺費用約11萬500仟元，此費用尚不包含後續各系統管線遷移費用。

肆、共同管道系統建置之評估與水源校區整體機電規劃說明

在規劃路網之前，需對本校各路段實施可行性檢討、評估，以及收集相關建設計畫並藉由檢討及評估結果作為規劃路網之重要參考。因此在規劃本校共同管道系統網路時，首要任務就是優先考量未來建設計畫路段、未來發展及校舍興建地區。

評估本校轄區內各路段設置共同管道路網之可行性檢討分析項目包括1.分析、研擬共同管道設置條件及程序、2.建立路段評估準則及方法、3.收容管線之檢討、4.共同管道型式選擇。

一、共同管道設置條件及程序

首先以下列三原則作為「分析、研擬共同管道設置條件及程序」之工作方向：1.適合興建之路段、2.值得興建之路段、3.配合興建共同管道之適當時機。因共同管道之初設成本(initial cost，包括土木興建費用及監控機電設備等)與結構體埋設空間較一般傳統埋設龐大，並非每條道路適合興建共同管道。因此，需要依校區內各道路特性建立一套適合校區共同管道之設置條件及程序，另外，若能同時配合校區相關工程一起施工，亦是建置共同管道最具效益的時機，因為除了可減少工程經費外，對交通、環境之衝擊也將減至最低。

本階段工作在於篩選適合興建共同管道之道路，亦即篩選之路段為具備興建共同管道之基本條件。因共同管道一般皆埋設於道路下方，故必須考慮道路下方及道路寬度之限制條件，若符合設置條件，才考慮該路段可設置共同管道。

二、校總區共同管道路段評估

臺灣大學校總區道路徑示意圖

從本校校總區道路條件進行篩選，目前較適合規劃之共同管道路線為椰林大道、垂葉榕道、小椰林道、楓香道及舟山路等路段。本階段即針對此部份路段進行探討其納入幹管建置的必要性。

1.「椰林大道」路段：校門口至振興草坪路寬超過20公尺之道路，且為本校車輛進出之主要交通幹道，道路下方通過管線包括電力、自來水及污水管線，由於本路段為通往各較學館舍之主要道路且各系統管線分佈非常密集，且為人員活動頻率較高之處；另因本校污水主幹管屆時已施作完成，屆時施作方式與交通替代道路將是一大問題，且於椰林大道末段有瑠公圳橫越本路段，施工難度更高。

2.「垂葉榕道」路段：為椰林大道至綜合體育館之交通幹道，此路段為較有規劃施作共同管道幹管可行性，惟道路一側為本校運動場，如施作共同管道，其經濟效益恐打折扣。

3.「小椰林道」路段：椰林大道至理學院思亮館之道路，經過本校各研究教學之館舍與新生大樓，施工噪音需特別考量，且下方即為瑠公圳位置，施工難度頗高。

4.「楓香道」路段：水杉道至語言中心之道路，此路段如規劃施作共同管道幹管需經圖書館下方，方可與椰林大道幹管連接，其開挖深度需特別考量。

5.「舟山路」路段：銘傳國小到基隆辛亥路口之道路，此道路原屬於台北市府的舟山路（為基隆路的前身），於1999年收回為本校內用地，此路段如規劃施作共同管道幹管，開挖深度需達3.5M以下，且需經過瑠公圳水源地，施工時需將替代道路先行規劃妥善，因道路一側為本校農業試驗場，如施作共同管道，其經濟效益不高。

三、水源校區整體機電規劃

本關本校目前正進行國立臺灣大學水源校區整體機電規劃，由台灣世曦工程顧問公司進行規劃，有關管道規劃說明如下：

水源校區內除事業單位的四大管線(電力、電信、自來水及污水管路等)之外，尚有校內自設的電力管路、電信管路、自來水管路、污水管路、資訊系統管路及攝影監視系統管路等，此外配合校區可能有設置監控系統、保全系統等需求，管路的種類及數量將相當多，管道的規劃與設置將非常重要。

1.管道形式比較

管道設置的方式可依各系統需求分別設置的傳統管道，或是將各系統管路集中設置成共同管道。各系統分別設置的方式可依系統之需求，自行開挖埋管設置所需之管路，未來有擴充之需求時，則需重新開挖埋管，惟施工造價費用較低。共同管道的設置方式，需考量各系統現有的管路需求外，更應考量未來擴充及人員進出之需求，因此共同管道的建置規模較大，且另有照明、通風及管道排水等需求，造價將高於傳統管道施工方式相當多。管道設置方式及優缺點比較表如下表所示：

管道施工方式比較表

|  | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 傳統管道 | - 管道造價低。 - 施工技術要求低。 - 免維護保養。 - 不需提供照明、通風及管道排水設備，無維護費用。 | - 管路狀況及位置難以確認。 - 管線擴充及更換需重新開挖。 - 埋管數量多，且系統龐雜。 - 每次管路增設均須重新開挖施工，影響環境景觀，影響交通動線重大。 |
| 共同管道 | - 管線擴充及更換方便。 - 管路位置及狀況容易確認。 - 共同管道統一收納各系統管路，容易管理。 - 管路增設不需重新開挖施工，不影響環境景觀，對交通動線影響較小。 | - 管道造價高昂。 - 施工技術要求高。 - 需設置專責人員負責維護管理。 - 需另外提供照明、通風及管道排水設備，增加維護費用。 |

由於共同管道造價遠高於傳統管道，惟其管路擴充能力較佳，且不論共同管道或傳統管道施作方式，各系統之管路均需進入各房內之需求，管道埋設路徑均不受影響，故將以共同管道進行規劃，未來再依實際需求進行設計。

伍、結論與建議

1.共同管溝若於新開發校區設置時，一併進行整體規劃難度較低，若於舊校區興築共同管道，更顯高難度且得來不易。

2.設置共同管溝，其施工替代道路需一併考量；依本校目前較適合興建與值得共同管溝之路段為：椰林大道、垂葉榕道、小椰林道、楓香道及舟山路，其施工時校園替代道路，對本校交通衝擊影響非常大，尤其以椰林大道交通衝擊最大；清華大學施工期間採道路半封閉施工(open  cut)，本校由於校園師生活動較密集，可能反彈聲音大；共同管溝施工時需要路寬超過20公尺，椰林大道與小椰林道尚可滿足施工需求，惟其此兩路段之地下管線非常多，且有高壓管線與蜘蛛網狀之污廢水已建置完成，屆時施工難度非常高。

3.本校污水下水道目前已陸續建置完成，設置共同管溝效益需納入考量；清大大學共同管溝納入污廢水系統，本校污廢水系統幾乎已建置完成，且深度四或五公尺；污廢水系統管路與共同管溝深度，日後可能會造成衝突。

4.本校各系統管線橫越交錯情況非常多，施作共同管道之困難度較高。

5.建議本校欲進行共同管溝設置規劃時，先進行本校各系統管路規劃，待系統管路完成規劃後，再進行共同管溝設置規劃。

六、參考文獻

1. 台灣世曦工程顧問公司，「國立臺灣大學水源校區整體機電規劃」，（2010.3）。

2. 林同棪工程顧問公司，「國立清華大學全校區共同管道、污廢水處理系統、交通動線及排水系統之整合規劃與設計規劃報告」(定稿版)，（2008.12）。

3. 彭保華，「共同管道工程之實質內涵」，台北縣共同管道技術研討會。

4. 許聖富、彭保華，「共同管溝工程在都市防救災功能之研究」，全國土地管理與開發學術研討會（2003.4.17）。

5.	彭保華，「共同管溝工程在台灣」，海峽二岸四地21世紀交通與物流學術論壇（2002.8.14）。

6.	彭保華，「邁向城鄉新風貌 建設都市新生命」，內政部營建署（2000.6）。

7.	彭保華，「現代化的都市 共同管溝建設」，內政部營建署（1998.11）。

8.	鹽野谷修，「共同管溝規劃設計與管理維護」，內政部營建署第17屆中日工程技術研討會（1996.12）。

9.	彭保華，「共同管溝之管理維護」 第二屆海峽兩岸新市鎮公共工程學術研討會（1996.8.28）。

10.	北市政府新工處，「配合捷運路網共同管溝工程規劃報告」（1995.6.30）。

11.	台北市政府新工處，「新社區共同管溝初步規劃技術移轉報告書」（1995.4）。

12.	台北市政府工務局，「赴英俄日等國研習共同管溝工程報告」（1994.11）。

13.	彭保華.蔣安祺,「台北市共同管溝設置之研究」，台北市政府新工處（1992.6）。

14.	台北市政府新工處，「台北市共同管溝工程赴日考察報告」（1991.9.）。

15.	台北市政府新工處，「台北市推動共同管溝工程之展望」簡報資料（1991.3）。